## G表
澎湖機場檢查表 (A-G表 電氣系統)
檢 查 日 期 ：110.02.15 檢查參考標準：民用機場設計暨運作規範(108.4.30) 評 比 代 號 ：S=滿意 U=不滿意 N/A=不適用 空白=未檢查 CND=未決定 I=Information 檢查員：
| 項 目 | 評比 | 備 註
8.1 | 供助導航設施使用之電力供應系統
8.1.1 | 應提供足夠之主要電力供機場內助導設施安全的運作。 |  | 請相關人員說明並提供佐證資料
8.1.2 | 供機場目視及無線電助導航設施使用之電力系統，其設計及供電方式應確保任一裝備失效時，不致使駕駛員失去足夠之目視及非目視導引或錯誤導引資訊。 |  | 請相關人員說明並提供佐證資料
8.1.6 | 不同類別之精確進場跑道應設置能符合表8-1中所規定之備用電源，並適當連接供電線路，使主迴路市電失效時能自動連接備用電源並供應設施所需電力。 |  | 請相關人員說明並提供佐證資料
8.1.7 | 供跑道視程小於800m情況下作為起飛使用之跑道應設置能符合表8-1所要求之備用電源。 |  | 1.請相關人員說明並提供佐證資料 2.現場檢視
8.2 | 系統設計
8.2.1 | 供跑道視程小於550m情況下使用之跑道，於表8-1中之電源供應、燈光及燈光控制系統應設計使任一裝備失效時，不致使駕駛員失去足夠之目視導引或接收到錯誤之信息。 |  | 請相關人員說明並提供佐證資料
8.2.2 | 如機場備用電源是採用多重饋線（duplicate feeder）供電，這類電源供應方式應在實體上及電氣上分開，以確保所要求之可用率及獨立性。 |  | 請相關人員說明並提供佐證資料
8.2.3 | 如跑道形成標準滑行路徑之一部分並設置跑道燈及滑行燈，其燈光系統應為互鎖，以防止兩類型燈光同時運作。 |  | 1.請相關人員說明並提供佐證資料 2.現場檢視
8.3 | 監視
8.3.2 | 以管制航空器為目的而設置之燈光系統應設有自動監視功能，以便於任何影響飛航管制作業之功能發生故障時能夠立即指示，並將相關訊息自動傳送至飛航服務單位。 |  | 1.請相關人員說明並提供佐證資料 2.現場檢視